## ANEXO GRAL
RUBRO | PARTIDA | UNIDAD SOLICITANTE | CANTIDAD | TIPO DE MANTENIMIENTO | DESCRIPCIÓN | MODALIDAD | VISITAS ANUALES | PERIOCIDAD | MARCA | MODELO | DESCRIPCIÓN PROVEEDOR | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL | IVA | TOTAL
AIRE ACONDICIONADO | 1 | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA | 2 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MINISPLIT TRANE 2 TONELADAS C/U 2TTK0524A1AA (UBICADO EN CUERNAVACA) EL SERVICIO CONSISTE EN: LIMPIEZA DE SERPENTINES CON PRODUCTO QUÍMICO IMEXAR, LAVADO DE CHASIS, GABINETES, ASPAS, TURBINAS DE VENTILACIÓN, LUBRICACIÓN DE FLECHAS Y MOTORES ELÉCTRICOS, CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-22, LAVADOS DE CHAROLA DE CONDENSADOS Y DESINFECTACIÓN, LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE Y TARJETAS ELECTRONICAS DE MANDO, REVISIÓN Y CARGAS DE VOLTAJES DE COMPRESOR, PRUEBAS, CHEQUEOS Y ARRANQUES, MANO DE OBRA. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | TRANE |  |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 2 | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA | 5 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MINISPLIT FREYVEN 2 TONELADAS SOLO FRIO (UBICADO EN CUERNAVACA). MODELO HFC123F-C 12000 BTU/HR. CONTROL REMOTO SOLO FRIO. EL SERVICIO CONSISTE EN: LIMPIEZA DE SERPENTINES CON PRODUCTO QUÍMICO IMEXAR, LAVADO DE CHASIS, GABINETES, ASPAS, TURBINAS DE VENTILACIÓN, LUBRICACIÓN DE FLECHAS Y MOTORES ELÉCTRICOS, CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-22, LAVADOS DE CHAROLA DE CONDENSADOS Y DESINFECTACIÓN, LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE Y TARJETAS ELECTRONICAS DE MANDO, REVISIÓN Y CARGAS DE VOLTAJES DE COMPRESOR, PRUEBAS, CHEQUEOS Y ARRANQUES, MANO DE OBRA. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | FREYVEN |  |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 3 | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA | 2 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS (UBICADO EN JOJUTLA, MORELOS) MIRAGE DE 12000BTU/HR. SOLO FRIO TRANSMISOR EL SERVICIO CONSISTE EN: LIMPIEZA DE SERPENTINES CON PRODUCTO QUÍMICO IMEXAR, LAVADO DE CHASIS, GABINETES, ASPAS, TURBINAS DE VENTILACIÓN, LUBRICACIÓN DE FLECHAS Y MOTORES ELÉCTRICOS, CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-22, LAVADOS DE CHAROLA DE CONDENSADOS Y DESINFECTACIÓN, LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE Y TARJETAS ELECTRONICAS DE MANDO, REVISIÓN Y CARGAS DE VOLTAJES DE COMPRESOR, PRUEBAS, CHEQUEOS Y ARRANQUES, MANO DE OBRA. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | MIRAGE |  |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 4 | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA | 2 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MINISPLIT 24000BTU/HR 2.0 T.R. SOLO FRIO (UBICADO EN CUAUTLA, MORELOS) MIRAGE LIFE 12 DE 24000BTU/HR 2.0 T.R.SOLO FRIO TRANSMISOR JOJUTLA. EL SERVICIO CONSISTE EN: LIMPIEZA DE SERPENTINES CON PRODUCTO QUÍMICO IMEXAR, LAVADO DE CHASIS, GABINETES, ASPAS, TURBINAS DE VENTILACIÓN, LUBRICACIÓN DE FLECHAS Y MOTORES ELÉCTRICOS, CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-22, LAVADOS DE CHAROLA DE CONDENSADOS Y DESINFECTACIÓN, LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE Y TARJETAS ELECTRONICAS DE MANDO, REVISIÓN Y CARGAS DE VOLTAJES DE COMPRESOR, PRUEBAS, CHEQUEOS Y ARRANQUES, MANO DE OBRA. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | MIRAGE |  |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 5 | ESCUELA PREPARATORÍA NUMERO SEIS, TLALTIZAPAN | 1 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TR EN LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN. INCLUYE: TUBERIAS DE COBRE, FORRO AISLANTE, INSTALACIÓN ELECTRICA, PASTILLAS ELECTRICAS, REFRIGERANTE, LIQUIDOS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 6 | ESCUELA PREPARATORÍA NUMERO SEIS, TLALTIZAPAN | 1 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TR EN LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN. INCLUYE: TUBERIAS DE COBRE, FORRO AISLANTE, INSTALACIÓN ELECTRICA, PASTILLAS ELECTRICAS, REFRIGERANTE, LIQUIDOS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 7 | ESCUELA PREPARATORÍA NUMERO SEIS, TLALTIZAPAN | 1 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 3 TR EN LA SALA AUDIOVISUAL. I NCLUYE: TUBERIAS DE COBRE, FORRO AISLANTE, INSTALACIÓN ELECTRICA, PASTILLAS ELECTRICAS, REFRIGERANTE, LIQUIDOS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 8 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PREVENTIVO | Mantenimiento de extintor portátil de presión contenida, cargado con Polvo Químico Seco agentes extinguidores tipo A.B.C. de 2.5kg INCLUYE DESTAPE Y PRESURIZACIÓN DE CILINDRO, COLOCACIÓN DE ETIQUEDADO Y COLLARÍN. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 9 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 6 | PREVENTIVO | Mantenimiento de extintor portátil de presión contenida, cargado con Polvo Químico Seco agentes extinguidores tipo A.B.C. de 4.5kg INCLUYE DESTAPE Y PRESURIZACIÓN DE CILINDRO, COLOCACIÓN DE ETIQUEDADO Y COLLARÍN. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 10 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 60 | PREVENTIVO | Mantenimiento de extintor portátil de presión contenida, cargado con Polvo Químico Seco agentes extinguidores tipo A.B.C. de 6kg INCLUYE DESTAPE Y PRESURIZACIÓN DE CILINDRO, COLOCACIÓN DE ETIQUEDADO Y COLLARÍN. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 11 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PREVENTIVO | Mantenimiento de Unidad Móvil de presión contenida, cargado con Polvo Químico Seco agentes extinguidores tipo A.B.C. de 50kg INCLUYE DESTAPE Y PRESURIZACIÓN DE CILINDRO, COLOCACIÓN DE ETIQUEDADO Y COLLARÍN. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 12 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 11 | PREVENTIVO | Mantenimiento de extintor portátil de presión contenida, cargado con Bióxido de Carbono (CO2) agentes extinguidores tipo B.C. de 2.3 kg INCLUYE DESTAPE Y PRESURIZACIÓN DE CILINDRO, COLOCACIÓN DE ETIQUEDADO Y COLLARÍN. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 13 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 4 | PREVENTIVO | Mantenimiento de extintor portátil de presión contenida, cargado con Bióxido de Carbono (CO2) agentes extinguidores tipo B.C.de 4.5 kg INCLUYE DESTAPE Y PRESURIZACIÓN DE CILINDRO, COLOCACIÓN DE ETIQUEDADO Y COLLARÍN. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 14 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL LABORATORIO DE METODOS DE TAMULBA QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: ESTACIONES DE TRABAJO. a. Cabinas de ergonomía. b. Línea de manufactura con conveyor. ACTIVIDADES GENERALES: Se llevará a cabo el mantenimiento de los equipos antes mencionados, realizando la sustitución de conectores dañados, ajuste, calibración y lubricación de las articulaciones y de las herramientas mecánicas, limpieza de los periféricos eléctricos y de comunicación, limpieza de conexiones y centros de carga, descontaminación de las tarjetas electrónicas para eliminar la oxidación y sales que se generan con el paso del tiempo y los cambios de clima. 1 Cabinas de experimentación y modulo central. Actividades a realizar: -Revisión, limpieza al sistema eléctrico y de datos del panel central para verificar estado de las líneas, puentes de conexión, fuentes de alimentación, limpieza a los paneles de conexiones, interruptores principales y secundarios. -Descontaminación de las tarjetas electrónicas del panel central y centros de carga y de datos de cada una de las cabinas para la eliminación de oxidación y sales que se generan con el paso del tiempo y los cambios de clima. -Limpieza de los periféricos eléctricos, conexiones, centros de carga y de comunicación. -Pruebas de comunicación de datos de condiciones ambientales a pc. -Pruebas de comunicación en controles, equipos de medición, comunicación y señales. -Se realizarán pruebas de funcionamiento en el sistema de iluminación fluorescente e incandescente de cada una de las cabinas. -Pruebas de comunicación de los medidores de condiciones ambientales a cada uno de los sensores de las cabinas, en caso de estar dañadas las fuentes de alimentación se considera el reemplazo de las mismas fuentes con los reguladores. -Reemplazo de los selectores dañados de iluminación y de audio.  Se realizarán pruebas de control y video remplazando los conectores que se encuentran dañados. -Limpieza de todos los filtros de ventiladores y extractores de aire en panel central y de cabinas. -Colocación de absorbentes de humedad en los centros de carga y panel central. -Calibración del medidor de audio. 2 Línea de manufactura con conveyor. Actividades a realizar: -Revisión, limpieza al sistema eléctrico, comunicaciones y de datos en la torreta para verificar estado de las líneas, puentes de conexión, fuente de alimentación, interruptores principales y secundarios. -Descontaminación de las tarjetas electrónicas para la eliminación de oxidación y sales que se generan con el paso del tiempo y los cambios de clima. -Limpieza de los periféricos eléctricos, conexiones, centros de carga y de comunicación.  Pruebas de comunicación. -Limpieza de los filtros de ventiladores y extractores. -Colocación de absorbentes de humedad en la torreta de comunicación. -Lubricación de chumaceras. -Ajuste de banda PVC. -Revisión y lubricación de rodamientos. INSUMOS Incluye todos los insumos que se requieran para la limpieza, lubricación y descontaminación de las tarjetas, así como también los conectores de señales de video y de control que se encuentren dañadas. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 15 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | CORRECTIVO | Mantenimiento correctivo a la planta de tratamiento de aguas residuales que incluye: • Retiro de sello en modulo no. 2, retiro de tapa y desinstalacion de bomba sumergible de oxigenación de 1 h.p. marca truper o similar instalando una nueva bomba con caractreristicas similares, instalación eléctrica, volver a tapar y sellar. • Retiro de sello en modulo no. 5, retiro de tapa y desinstalacion de bomba sumergible de oxigenación de 1 h.p. marca truper o similar instalación de nueva bomba con características similares, desinfección del interior del módulo para reparación del mismo con fibra de vidrio, instalación eléctrica volver a tapar y sellar. • Arranque y puesta en marcha. Materiales, equipos y mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 16 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 6 | PREVENTIVO | SERVICIO GENERAL A UNIDADES TIPO MINI SPLIT CONSISTENTE EN: * LIMPIEZA GENERAL DE LAS UNIDADES, FILTROS , SERPENTINES Y PARTES CON SOLVENTE, LIMPIEZA DE PARTES ELECTRICAS CON DIELECTRICO, ENGRASADO DE FLECHAS Y BALEROS, APRIETE DE PRISIONEROS Y TERMINALES, AJUSTE DE BANDAS Y ARMADO TOTAL DE LA UNIDAD , CHEQUEO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN , COMO SON: TEMPERATURAS DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE , PRESIONES DE TRABAJO Y CONSUMOS DE CORRIENTE. (AUDITORIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD FAN & COIL DE 5.0 T.R. MARCA TRANE) | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 17 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 2 | PREVENTIVO | SERVICIO GENERAL A UNIDADES TIPO MINI SPLIT CONSISTENTE EN: * LIMPIEZA GENERAL DE LAS UNIDADES, FILTROS , SERPENTINES Y PARTES CON SOLVENTE, LIMPIEZA DE PARTES ELECTRICAS CON DIELECTRICO, ENGRASADO DE FLECHAS Y BALEROS, APRIETE DE PRISIONEROS Y TERMINALES, AJUSTE DE BANDAS Y ARMADO TOTAL DE LA UNIDAD , CHEQUEO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN , COMO SON: TEMPERATURAS DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE , PRESIONES DE TRABAJO Y CONSUMOS DE CORRIENTE. (LABORATORIO DE COMPUTO 1MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD FAN & COIL DE 3.0 T.R. MARCA TRANE) | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 18 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 2 | PREVENTIVO | SERVICIO GENERAL A UNIDADES TIPO MINI SPLIT CONSISTENTE EN: * LIMPIEZA GENERAL DE LAS UNIDADES, FILTROS , SERPENTINES Y PARTES CON SOLVENTE, LIMPIEZA DE PARTES ELECTRICAS CON DIELECTRICO, ENGRASADO DE FLECHAS Y BALEROS, APRIETE DE PRISIONEROS Y TERMINALES, AJUSTE DE BANDAS Y ARMADO TOTAL DE LA UNIDAD , CHEQUEO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN , COMO SON: TEMPERATURAS DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE , PRESIONES DE TRABAJO Y CONSUMOS DE CORRIENTE. (LABORATORIO DE COMPUTO 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD FAN & COIL DE 3.0 T.R. MARCA TRANE) | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 19 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 1 | PREVENTIVO | SERVICIO GENERAL A UNIDADES TIPO MINI SPLIT CONSISTENTE EN: * LIMPIEZA GENERAL DE LAS UNIDADES, FILTROS , SERPENTINES Y PARTES CON SOLVENTE, LIMPIEZA DE PARTES ELECTRICAS CON DIELECTRICO, ENGRASADO DE FLECHAS Y BALEROS, APRIETE DE PRISIONEROS Y TERMINALES, AJUSTE DE BANDAS Y ARMADO TOTAL DE LA UNIDAD , CHEQUEO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN , COMO SON: TEMPERATURAS DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE , PRESIONES DE TRABAJO Y CONSUMOS DE CORRIENTE. (LABORATORIO DE COMPUTO 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD FAN & COIL DE 5.0 T.R. MARCA TRANE) | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 20 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 2 | PREVENTIVO | SERVICIO GENERAL A UNIDADES TIPO MINI SPLIT CONSISTENTE EN: * LIMPIEZA GENERAL DE LAS UNIDADES, FILTROS , SERPENTINES Y PARTES CON SOLVENTE, LIMPIEZA DE PARTES ELECTRICAS CON DIELECTRICO, ENGRASADO DE FLECHAS Y BALEROS, APRIETE DE PRISIONEROS Y TERMINALES, AJUSTE DE BANDAS Y ARMADO TOTAL DE LA UNIDAD , CHEQUEO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN , COMO SON: TEMPERATURAS DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE , PRESIONES DE TRABAJO Y CONSUMOS DE CORRIENTE. ( SITES EDIFICIO 35 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD MINI SPLIT DE 2.0 T.R. MARCA TRANE) | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 21 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 2 | PREVENTIVO | SERVICIO GENERAL A UNIDADES TIPO MINI SPLIT CONSISTENTE EN: * LIMPIEZA GENERAL DE LAS UNIDADES, FILTROS , SERPENTINES Y PARTES CON SOLVENTE, LIMPIEZA DE PARTES ELECTRICAS CON DIELECTRICO, ENGRASADO DE FLECHAS Y BALEROS, APRIETE DE PRISIONEROS Y TERMINALES, AJUSTE DE BANDAS Y ARMADO TOTAL DE LA UNIDAD , CHEQUEO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN , COMO SON: TEMPERATURAS DE INYECCION Y RETORNO DE AIRE , PRESIONES DE TRABAJO Y CONSUMOS DE CORRIENTE. (SITES EDIFICIO 36 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD MINI SPLIT DE 2.0 T.R. MARCA TRANE) | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 22 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 37 | PREVENTIVO Y RECARGA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECARGA A EXTINTOR PQS CAP 6.0 KG; INCLUYE RECARGA, DESTAPE DEL CILINDRO, RECARGA, LIMPIEZA DE VALVULAS, ETIQUEDATADO NUEVO Y PINTURA. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 23 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 2 | PREVENTIVO Y RECARGA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECARGA A EXTINTOR PQS CAP 4.5 KG; INCLUYE RECARGA, DESTAPE DEL CILINDRO, LIMPIEZA DE VALVULAS, ETIQUEDATADO NUEVO Y PINTURA. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 24 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 3 | PREVENTIVO Y RECARGA | MENTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECARGA A EXTINTOR CO2 CAP 4.5 KG; INCLUYE RECARGA, DESTAPE DEL CILINDRO, LIMPIEZA DE VALVULAS, ETIQUEDATADO NUEVO Y PINTURA. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 25 | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA | 4 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO A EXTINTOR CO2 CAP 2.3 KG INCLUYE DESTAPE DEL CILINDRO, LIMPIEZA DE VALVULAS, ETIQUEDATADO NUEVO Y PINTURA. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 26 | FACULTAD DE FARMACIA | 9 | PREVENTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROSCOPIOS BINOCULARES MCA. SEIGEN, LUZEREN, IROSCOP Y VELAB No. RESGUARDO: 12495,52890,12499,43340,53763,52890,12494,53760,53762. REVISION DE SISTEMA MECANICO, MACRO,MICRO, PLATINA,REVOLVER, IRIS, REVISION DE SISTEMA OPTICO, LIMPIEZA DE OCULARES, LIMPIEZA DE OBJETIVOS, LIMPIEZA DE LENTES, EPEJOS Y FILTROS, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, LAMPARA, TRANSFORMADOR, CONTROL DE INTENCIDAD, APAGADOR Y CABLEADO | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 27 | FACULTAD DE FARMACIA | 2 | CORRECTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROSCOPIOS BINOCULARES MCA. VELAB Y ZEIGEN. No. RESGUARDO: 53130,15208. REPARACION DE MACRO Y MICRO, REVISION DE PLATINA,REVOLVER, IRIS, REVISION DE SISTEMA OBTICO, LIMPIEZA DE OCULARES, LIMPIEZA DE OBJETIVOS, LIMPIEZA DE LENTES, EPEJOS Y FLITROS, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, LAMPARA, TRANSFORMADOR, CONTROL DE INTENCIDAD, APAGADOR Y CABLEADO. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 28 | FACULTAD DE FARMACIA | 3 | CORRECTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROSCOPIOS BINOCULARES MCA. VELAB, IROSCOP Y ZEIGEN. No. PATRIMONIO: 52891,13001,12497. REPARACION O CAMBIO DE OBJETIVO 100 Y 40, REVISION DE SISTEMA OBTICO, LIMPIEZA DE OCULARES LIMPIEZA DE LENTES, LIMPIEZA DE ESPEJOS Y FILTROS, REVISION DE SISTEMA MECANICO, MACRO,MICRO, PLATINA,REVOLVER, RIS, REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, LAMPARA, TRANSFORMADOR, CONTROL DE INTENCIDAD, APAGADOR Y CABLEADO | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 29 | FACULTAD DE FARMACIA | 3 | CORRECTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROSCOPIOS BINOCULARES MCA. ZEIGEN. No. RESGUARDO: 12496,43341,43339. CAMBIO DE CONTROL DE INTECIDAD Y APAGADOR,REVISION DE LAMPARA, TRANSFORMADOR Y CABLEADO, REVISION DE SISTEMA MECANICO, MACRO,MICRO, PLATINA,REVOLVER, IRIS, REVISION DE SISTEMA OPTICO, LIMPIEZA DE OCULARES, LIMPIEZA DE OBJETIVOS, LIMPIEZA DE LENTES, EPEJOS Y FILTROS | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 30 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | CORRECTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BALANZA ANALITICA MCA ADAM No. RESGUARDO 12482. REPARACION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, REVISION TARJETAS DE CONTROLES, CAMBIO DE FLEJES Y LIMPIEZA DE CELDA DE CARGA, CALIBRACION Y ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 31 | FACULTAD DE FARMACIA | 3 | CORRECTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BALANZA ANALITICA OHAUS No. RESGUARDO: 50043,53715,12405. REPARACION Y LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, REVISION TARJETAS DE CONTROLES, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CELDA DE CARGA, CALIBRACION Y ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 32 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | CORRECTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DESTILADOR MCA. FELISA. No. RESGUARDO 12485. CAMBIO DE RESISTENCIAS, REVISION Y AJUSTE DE CONTROL DE BAJO NIVEL, LIMPIEZA DE BOILER Y CONDENSADOR, REVISION DE CABLEADO Y CONECTORES. AJUSTE DE VALVULAS, REVISION Y LIMPIEZA EN GENERAL | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 33 | FACULTAD DE FARMACIA | 4 | CORRECTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A POTENCIOMETROS MCA. OHAUS, OAKION,SCIENCE No. RESGUARDO: 53716,15203,52804. CAMBIO DE ELECTRODO COMBINADO, LIMPIEZA DE TARJEAS ELECTRONICAS, LIMPIEZA DE TARJETA DE CONTROLES, REVISION DE CONECTORES Y CABLEADO, LIMPIEZA Y REVISION EN GENERAL | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 34 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | CORRECTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS TORREY. No. RESGUARDO 54947. CAMBIO DE CONTROL DE TEMPERATURA, REVISION DE VENTILADOR DE CABINA, REVISION DE VENTILADOR DE SISTEMA, VERIFICACION DE FUGAS, REVISION DE COMPRESOR, VERIFICACION DE GAS, REVISION DE CAPILAR, REVISION DE CABLEADO Y CONECTORES, AJUSTE DE TEMPERATURA, LIMPIEZA DE DREN, REVISION Y LIMPIEZA EN GENERAL | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 35 | FACULTAD DE FARMACIA | 2 | PREVENTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FABRICA DE HIELO MCA. MANITOWOC Y SCOTSMAN. No. RESGUARDO: 15292,38258. REVISION O CAMBIO DE CONTROL DE ENFRIAMIENTO, REVISION DE VENTILADORES DEL SISTEMA, REVISION DE DUCTERIA DE AGUA, REVISION DE FLOTADOR DE LLENADO, VERIFICACION DE FUGAS, REVISION DE COMPRESOR, VERIFICACION DE GAS, REVISION DE CAPILAR, REVISION DE CABLEADO Y CONECTORES, AJUSTE DE TEMPERATURA, LIMPIEZA DE DREN, REVISION Y LIMPIEZA EN GENERAL. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 36 | FACULTAD DE FARMACIA | 2 | CORRECTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PARRILLA CON AGITACION MCA. FELISA Y CIVEC. No. RESGUARDO: 12411,13209 . REVISION DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CONTROL DE AGITACION, REVISION DE CONTROL DE TEMPERATURA, REVISION Y LIMPIEZA EN GENERAL | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 37 | FACULTAD DE FARMACIA | 2 | CORRECTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PARRILLA CON AGITACION MCA. FELISA Y CIVEQ. No. RESGUARDO: 15212,53210. REVISION DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CONTROL DE AGITACION, CAMBIO DE CONTROL DE TEMPERATURA, REVISION Y LIMPIEZA EN GENERAL | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 38 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | CORRECTIVO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DISOLUTOR DE TABLETAS MCA. ELECTROLAB. No. RESGUARDO: 43936. SERVICIO DE DESARMADO Y LIMPIEZA EN GENERAL, VERIFICACION SERVICIO DE LIMPIEZA Y LUBRICADO DE MECANISMOS, VERIFICACION DE BANDAS Y EN SU CASO REEMPLAZARLAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FUGAS DE UNIDAD DE CONTROL DE TEMPERATURA, SERVICIO DE SISTEMA ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE TARJETAS ELECTRONICAS Y VERIFICACION DE ARNESES Y PUNTOS DE CONTACTO | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [6 empty] | 0 | 0 | 0
EQUIPO DE CÓMPUTO | 39 | CENTRO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS | 1 | CORRECTIVO | POLIZA DE MANTENIMIENTO ANUAL CON REFACCIONES PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M264N INCLUYE; SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL Y CORRECTIVO, REPARACIÓN CADA VEZ QUE LO NECESITE EL EQUIPO HASTA 50,000 COPIAS. NO INCLUYE TONER NI COMPONENTES ELECTRICOS, NI ELECTRÓNICOS, NI PIEZAS DAÑADAS POR MAL USO DEL EQUIPO. | ANUAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
EQUIPO DE CÓMPUTO | 23-2DA.V. | DIRECCIÓN DE FORMACIÓN MULTIMODAL | 1 | PREVENTIVO | MANTEMINIENTO PREVENTIVO A UPS MARCA EATON DE 15 KVA MODELO 9355 (ANUAL) QUE CONSISTE EN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO EL GABINETE DEL UPS QUE INCLUYE LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, CORRECCIÓN DE PARÁMETROS EN CASO DE SER NECESARIOS (SE ANEXARÁ REPORTE ESCRITO DE LAS MEDICIONES OBTENIDAS, CUANDO ESTAS SE HAYAN REALIZADO, REVISIÓN VISUAL Y AUDITIVA DEL EQUIPO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONTACTORES DE POTENCIA, LIMPIEZA O CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (EN CASO DE NO SER LAVABLE), CORRECCIÓN DE FALLAS, EN CASO DE TENER, REVISIÓN DE APRIETE DE CONEXIONES DE POTENCIA, VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DEL EQUIPO O TARJETAS EN CASO DE FALLAS, REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ABANICOS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANCO DE BATERÍAS SELLADAS TOMANDO LECTURAS DE FLOTACIÓN Y CARGA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON BY-PASS Y CON BANCO DE BATERÍAS. NO SE INCLUYEN REFACCIONES NI BATERÍAS. | ANUAL | 4 | VISITA TRIMESTRAL | EATON | 9355 |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 25-2DA.V. | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | PREVENTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE TRANE DUCTOS CON CAPACIDAD NOMINAL DE 20 T.R. SOLO FRIO (AUDITORIO) *LIMPIEZA DE SERPENTINES CON PRODUCTO QUIMICO IMEXAR (INTERIOR EXTERIOR) *LAVADO DE CHASIS Y GABINETES TOTALES DE EQUIPO *LUBRICACION DE FLECHAS Y MOTORES ELECTRICOS *CARGA DE REFRIGERANTE R.22 SI ES NECESARIO * LAVADO DE CHAROLAS DE CONDENSADOS Y DESINFECTACION *LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE *REVISION Y CARGAS DE VOLTAJE DE COMPRESOR *PRUEBAS, CHEQUEOS Y ARRANQUES *LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA Y AJUSTE DE LA MISMA *MANO DE OBRA ESPECIALIZADA | UNA SOLA EXHIBICIÓN | 1 |  | TRANE | 20 TR |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 26-2DA.V. | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 1 | PREVENTIVO-CORRECTIVO | CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A: UN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN MCA. DATA AIRE EQUIPO TIPO DATA TEMP DE 8 T.R. *MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYENDO CONDENSADORA Y MANEJADORA QUE INCLUYE LIMPIEZA DE PANELES DE ALUMINIO CON SOLUCIÓN DESINCRUSTANTE Y VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, CORRECIÓN DE PARÁMETROS Y PRESIONES DE TRABAJO EN CASO DE SER NECESARIOS (SE ANEXARA REPORTE ESCRITO DE LAS MEDICIONES OBTENIDAS, CUANDO ESTAS SE HAYAN REALIZADO). *LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONTACTORES DE POTENCIA, *CORRECCIÓN DE FALLAS Y FUGAS, *VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS Y PRESIONES. SIN REFACCIONES MAYORES (TARJETAS, COMPRESORES Y SERPENTINES) | ANUAL | 6 | VISITA BIMESTRAL | DATA AIRE | 8 TR |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 27-2DA.V. | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 10 | PREVENTIVO-CORRECTIVO | CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A: 10 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CONFORT. MARCA TRANE EQUIPO TIPO MINI SPLIT DE 5 T.R. *MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYENDO CONDENSADORA Y MANEJADORA QUE INCLUYE LIMPIEZA DE PANELES DE ALUMINIO CON SOLUCIÓN DESINCRUSTANTE Y VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, CORRECCIÓN DE PARÁMETROS Y PRESIONES DE TRABAJO EN CASO DE SER NECESARIO (SE ANEXARÁ REPORTE ESCRITO DE LAS MEDICIONES OBTENIDAS, CUANDO ESTAS SE HAYAN REALIZADO) *LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA. *LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONTACTORES DE POTENCIA. *CORRECCIÓN DE FALLAS Y FUGAS. *VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS Y PRESIONES. SIN REFACCIONES MAYORES (TARJETAS, COMPRESORES Y SERPENTINES). | ANUAL | 6 | VISITA BIMESTRAL | TRANE | 5 TR |  |  | 0 | 0 | 0
EQUIPO DE CÓMPUTO | 28-2DA.V. | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 1 | PREVENTIVO-CORRECTIVO | CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A: UN UPS MARCA MITSUBISHI DE 20 KVA MODELO 1100-A *MANTENIMIENTO PFREVENTIVO A TODO EL GABINETE DE UPS QUE INCLUYE LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, CORRECCIÓN DE PARÁMETROS EN CASO DE SER NECESARIO (SE ANEXARA REPORTE ESCRITO DE LAS MEDICIONES OBTENIDAS, CUANDO ESTAS SE HAYAN REALIZADO). *REVISIÓN VISUAL Y AUDITIVA DEL EQUIPO. *LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA. *LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CONTACTORES DE POTENCIA. *LIMPIEZA O CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (EN CASO DE NO SER LAVABLE). *CORRECCIÓN DE FALLAS, EN CASO DE TENER. *REVISIÓN DE APRIETE DE CONEXIONES DE POTENCIA. *VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DEL EQUIPO O TARJETAS EN CASO DE FALLAS. *REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ABANICOS. *MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANCO DE TARJETAS SELLADAS TOMANDO LECTURAS DE FLOTACIÓN Y CARGA. *PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON BY-PASS Y CON BANCO DE BATERÍAS. NO SE INCLUYEN REFACCIONES. (ACTIVIDADES ENUNCIATIVAS MAS NO LIMITATIVAS). | ANUAL | 4 | VISITA TRIMESTRAL | MITSUBISHI | 1100-A |  |  | 0 | 0 | 0
EQUIPO DE CÓMPUTO | 29-2DA.V. | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE COMUNICACIÓN | 2 | PREVENTIVO-CORRECTIVO | CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A: DOS UPS MARCA EATON DE 30 KVA MODELO 93-E MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO EL GABINETE DEL UPS QUE INCLUIYE LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO, CORECCIÓN DE PARÁMETROS EN CASO DE SER NECESARIOS (SE ANEXA REPORTE ESCRITO DE LAS MEDICION ES OBTENIDAS, CUANDO ESTAS SE HAYAN REALIZADO). REVISIÓN VISUAL Y AUDITIVA DEL EQUIPO. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA. VERIFICACUIÓN DE PARÁMETROS DEL EQUIPO O TARJETAS EN CASO DE FALLAS. REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ABANICOS.MANTENIMIENTO PREVENTIVO A BANCO DE BATERÍAS SELLADAS TOMANDO LECTURAS DE FLOTACIÓN Y CARGA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON BY-PASS Y CON BANCO DE BATERÍAS. NO SE INCLUYEN REFACCIONES. (ACTIVIDADES ENUNCIATIVAS MAS NO LIMITATIVAS). | ANUAL | 4 | VISITA TRIMESTRAL | EATON | 93-E |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 35-2DA.V. | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGIENERÍA | 1 | CORRECTIVO | SERVICIO DE MANTENIMINETO CORRECTIVO, CAMBIO DE CONTROL DIGITAL DE DOBLE SENSOR, REVISIÓN DE INSTALACION ELÉCTRICA, LIMPIEZA DE COMPRESOR, REVISIÓN DE GAS, REVISIÓN DE MOTORES DE VENTILADORES, REVISIÓN DE SERPENTIN DE CONDENSACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A REFRIGERADOR DE LABORATORIO. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | 1 |  | TOR REY |  |  |  | 0 | 0 | 0