## Hoja1
RUBRO | PARTIDA | PAQUETE | UNIDAD SOLICITANTE | CANTIDAD | TIPO DE MANTENIMIENTO | DESCRIPCIÓN | MODALIDAD | VISITAS ANUALES | PERIOCIDAD | MARCA | MODELO | TONELADAS | DESCRIPCIÓN PROVEEDOR | PRECIO UNITARIO SIN IVA | SUBTOTAL | IVA | TOTAL | NUMERO DE DÍAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
ELEVADORES | 1 |  | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADOR DE TRACCIÓN 4 NIVELES CONSISTE EN: - LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE RIELES GUÍA - LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTE DE ZAPATOS GUÍA - LIMPIEZA DE SARDINELES - REVISIÓN Y AJUSTE DE SEGURIDADES MECÁNICAS (CABLES TRACTORES, FRENO, MORDAZAS, POLEAS DE TRACCIÓN) - REVISIÓN DE SEGURIDADES ELÉCTRICAS (PUESTAS DE CABINA Y PASILLO) - LIMPIEZA EN FOSA | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  |  | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
ELEVADORES | 2 |  | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 1 | PREVENTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LUBRICACION Y ENGRASE) DE DOS ELEVADORES DE PASAJEROS DISCAPACITADOS, MARCA OTIS. TRES SALIDAS 500 KGS DE CAPACIDAD CUATRO PASAJEROS, VELOCIDAD .15 METRO POR SEGUNDO, CONTROL RELEMATIC, CONTROL DE POTENCIA UNIDAD HIDRÁULICA CUADRO DE VOLTAJE. CONSISTE EN: Cabina: Limpieza encima del techo de cabina. Limpieza de elementos de fijación (soportes de rieles). Limpieza de contactos de seguridad (puertas). Revisión de claros entre guías y guiadores de cabina y contrapeso. Revisión de operación rodillos y poleas (puertas). Revisión de operador de puertas (baleros, bujes, bandas y brazos de transmisión). Revisión a suspensión de puertas. Revisión cerraduras y guías inferiores. Revisar protecciones de puertas (hules topes). Revisión de panel de operación botonera indicadores de posición y flechas dirección. Sistema de puertas de piso: Limpieza, lubricación de suspensiones. Revisión de cerraduras cables y poleas. Limpieza de guías inferiores. Revisión de botones de piso. Revisión de indicadores de posición y flechas de dirección. Control: Limpieza y observación de control microprocesador. Revisión de switches de seguridad de unidad hidraulica. Revisión de conexiones flojas en terminales, tablero y trasnformador. Revisión de switches de sobrecarga y fases invertidas. Revisión de control y decodificador de indicador de pisos. Ajuste de paradas. Cubo de instalación y fosa: Rvisión de límites finales. Limpiea general de rieles, viguetas de soporte y cubo. Limpieza de foso. UBICADOS EN EL EDIFICIO 71 Y 72 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | OTIS | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 3 | 1 | COMUNICACIÓN DE RADIO UAEM | 2 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE MODELO EXF261D Y MIDEA MODELO M-24CBA DE 2 TONELADAS CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE MOTORES, VERIFICACIÓN DE PARAMETROS ELECTRICOS EN EL ARRANQUE:VERIFICACIÓN DE PARAMETROS ELÉCTRICOS A PLENA CARGA VERIFICACIÓN DE CARGA DE GASREFRIGERANTE, LAVADO DE SERVICIO DE DE SERPENTINES CON SOLVENTE DESINCRUSTANTE DESENERGIZACIÓN DE EQUIPO PARA LAVADO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR (UBICACIÓN CUAUTLA) | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | MIRAGE MIDEA | EXF261D M-24CBA | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 4 | 1 | COMUNICACIÓN DE RADIO UAEM | 1 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE MODEO ELF261D 2 TONELADAS CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE MOTORES, VERIFICACIÓN DE PARAMETROS ELECTRICOS EN EL DEL 06 DE MAYO AL 09 DE ARRANQUE: VERIFICACIÓN DE PARAMETROS ELÉCTRICOS A PLENA CARGA VERIFICACIÓN DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE, LAVADO DE SERVICIO DE DE SERPENTINES CON SOLVENTE DESINCRUSTANTE DESENERGIZACIÓN DE EQUIPO PARA LAVADO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR (UBICACIÓN JOJULTA) | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | MIRAGE | ELF261D | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 5 | 1 | COMUNICACIÓN DE RADIO UAEM | 8 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA FREYVEN MODELO HFC123F-E, TRANE MODELO 4MCW1518A1000AA, MIRAGE MODELO SM Y TRANE MODELO CONTURA DE 2 TONELADAS CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE FILTROS, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE MOTORES, VERIFICACIÓN DE PARAMETROS ELECTRICOS EN EL ARRANQUE: VERIFICACIÓN DE PARAMETROS ELÉCTRICOS A PLENA CARGA VERIFICACIÓN DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE, LAVADO DE SERVICIO DE DE SERPENTINES CON SOLVENTE DESINCRUSTANTE DESENERGIZACIÓN DE EQUIPO PARA LAVADO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMPRESOR. (UBICACIÓN CUERNAVACA) | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | FREYVEN FREYVEN FREYVEN FREYVEN FREYVEN TRANE MIRAGE TRANE | HFC123F-E HFC123F-E HFC123F-E HFC123F-E HFC123F-E 4MCW1518A1000AA SM CONTURA | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 6 |  | FACULTAD DE NUTRICIÓN | 2 | PREVENTIVO - CORRECTIVO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MICROSCOPIO BIOLOGICO DIGITAL EL SERVICIO INCLUYE: - REVISIÓN FÍSICA DEL EQUIPO - PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO PARA DEETRMINAR EL DAÑO. - LIMPIEZA DE OCULARES. - LIMPIEZA DE OBJETIVOS.- LIMPIEZA DE CONDENSADOR. - LIMPIEZA DE PRISMA. - CAMBIO DE ENGRANAJE DE PLATINA. - LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTE MECÁNICO DE PLATINA. - AJUSTE DE TENSIÓN EN MANDOS DE MOVIMIENTO DE MUESTRA X,Y. - LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE SISTEMA MACRO Y MICROMÉTRICO. - PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL. UBICADOS EN EL LABORATORIO DE ENSEÑANZA EDIFICIO A | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | OPTIMUS OPTIMUS | OBC3 OBC3 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
ELEVADORES | 7 |  | CENTRO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS | 1 | PREVENTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL. CONSERVACIÓN, LUBRICACIÓN Y ENGRASADO DE UN ELEVADOR DE PASAJEROS OTIS DE UNA CAPACIDAD DE 630KG DE 2 SALIDAS Y UNA VELOCIDAD DE 1.00 M/S. EL SERVICIO INCLUYE: REVIRSAR Y PROBAR periódicamente todos los dispositivos de SEGURIDAD: - Mecánicos: Regulador de velocidad, mordazas, freno. - Eléctricos: Rayo de luz, detector electrónico, chapas de puertas. El suministro de las siguientes partes y refacciones: contactos de cobre y carbón para todo el circuito de operación, aisladores, resortes, conectores para contactos, pieza de distancia para cualquiera de los switchs de parada de equipo, escobillas para motores y generadores, incluyendo la lubricación y limpieza de la maquina; motor y controlador, lubricación de chumaceras y guías, fusibles del tablero de control, focos del circuito de señales, lubricación, estopa y materiales necesarios para la lubricación. | ANUAL | 12 | MENSUAL | OTIS | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 8 |  | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | CORRECTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA LG MODELO C120BC00 10 TONELADAS INCLUYE: SUMINISTRO DE BLOCK DE DISTRIBUCIÓN, CONTACTOR DE 3 POLOS, 50 AMO, BOBINA A 220V Y CAPACIDAD DE 15 MFD. DESMONTAJE DE ELEMENTOS DAÑADOS. MONTAJE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS NUEVOS. INTERCONEXIÓN DE CABLEADO Y REEMPLAZO DE CABLEADO DAÑADO. INTERCONEXIÓN DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN A INTERRUPTOR DE SEGURIDAD. REAPRIETE DE TORNILLERÍA ELÉCTRICA EN UNIDAD TIPO PAQUETE. PRUEBAS, AJUSTE Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO UBICADO EN LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | LG | C120BC00 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 9 |  | FACULTAD DE MEDICINA | 1 | CORRECTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA LG, MODELO LK-C180BC00 15 TONELADAS INCLUYE: COMPRESOR NUEVO DE LA CAPACIDAD REQUERIDA. SE CONSIDERA UN COPELAND ZR61. EVACUACIÓN DE REFRIGERANTE EN SISTEMA. DESMONTAJE DE COMPRESOR DAÑADO. LIMPIEZA DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN CON PRODUCTO QUÍMICO ESPECIALIZADO Y NITRÓGENO A PRESIÓN. MONTAJE DE COMPRESOR Y UNIÓN DE TUBERÍAS CON SOLDADURA DE PLATA. EJECUCIÓN DE VACÍO. PRUEBAS DE HERMETICIDAD. CARGA Y BALANCE DE REFRIGERANTE NUEVO R-22. RECONEXIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL, ASÍ COMO EL CAMBIO DE CONTACTOR Y TRANSFORMADOR DEL COMPRESOR QUE SE ESTÁ SUSTITUYENDO. PRUEBAS, AJUSTE Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO UBICADO EN EL CENTRO DE COMPUTO DE LA FACULTAD DE MEDICINA | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | LG | LK-C180BC00 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 10 |  | FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | 7 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE MODELO ELF261D Y TRANE MODELO 4MCW1524A1/4TTK1524A1 DE 2 TONELADAS EL SERVICIO INCLUYE: LIMPIEZA DE SERPENTINES CON SOLVENTE QUIMICO A PRESION, LAVADO DE CHASIS Y GABINETES, LUBRICACION DE FLECHAS Y MOTORES ELECTRICOS, CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-22 (SI ES NECESARIO), LAVADO DE CHAROLA DE CONDENSADOS Y DESINFECTACION, LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE, REVISION Y CARGAS DE VOLTAJES COMPRESOR, PRUEBAS, CHEQUEOS Y ARRANQUES, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA Y AJUSTE DE LA MISMA | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | MIRAGE MIRAGE MIRAGE MIRAGE MIRAGE TRANE TRANE | ELF261D ELF261D ELF261D ELF261D ELF261D 4MCW1524A1/4TTK1524A1 4MCW1524A1/4TTK1524A1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 11 | 2 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE BIBLIOTECAS | 3 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO A EXTINTOR CO2 CAP. 2.5 KG INCLUYE: REVISIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL CILINDRO,REVISION DE MANGUERA Y MANOMETRO, REVISION DEL AGENTE EXTINGUIDOR, RECARGA, LIMPIEZA DE VALVULAS, CAMBIO DE EMPAQUES, DESTAPE Y PRESURIZACIÓN DE CILINDRO, COLOCACIÓN DE ETIQUEDADO Y COLLARÍN DE GARANTÍA, PINTURA. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 12 | 2 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE BIBLIOTECAS | 4 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO A EXTINTOR CO2 CAP. 4.5 KG INCLUYE: REVISIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL CILINDRO,REVISION DE MANGUERA Y MANOMETRO, REVISION DEL AGENTE EXTINGUIDOR, RECARGA, LIMPIEZA DE VALVULAS, CAMBIO DE EMPAQUES, DESTAPE Y PRESURIZACIÓN DE CILINDRO, COLOCACIÓN DE ETIQUEDADO Y COLLARÍN DE GARANTÍA, PINTURA. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 13 | 2 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE BIBLIOTECAS | 8 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS CAP 4.5 KG INCLUYE: REVISIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL CILINDRO,REVISION DE MANGUERA Y MANOMETRO, REVISION DEL AGENTE EXTINGUIDOR, RECARGA, LIMPIEZA DE VALVULAS, CAMBIO DE EMPAQUES, DESTAPE Y PRESURIZACIÓN DE CILINDRO, COLOCACIÓN DE ETIQUEDADO Y COLLARÍN DE GARANTÍA, PINTURA. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 14 | 2 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE BIBLIOTECAS | 36 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO A EXTINTOR PQS CAP 6.0 KG INCLUYE: REVISIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL CILINDRO,REVISION DE MANGUERA Y MANOMETRO, REVISION DEL AGENTE EXTINGUIDOR, RECARGA, LIMPIEZA DE VALVULAS, CAMBIO DE EMPAQUES, DESTAPE Y PRESURIZACIÓN DE CILINDRO, COLOCACIÓN DE ETIQUEDADO Y COLLARÍN DE GARANTÍA, PINTURA. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 15 | 3 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 20 TR - DESENSAMBLE DE PANELES TAPAS, LAVADO DE SERPENTINES CONDENSADORES - LAVADO DE SERPENTÍN CONDENSADOR - LAVADO DE UNIDAD CONDENSADORA - AJUSTE A TRANSMISIÓN DE POLEAS Y TENSIÓN DE BANDA - LIMPIEZA DE TABLERO ELÉCTRICO UBICACIÓN AUDITORIO | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | TRANE | TSH2Y0F3R0A08 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 16 | 3 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - DESENSAMBLE DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE - LAVADO DE SERPENTÍN EVAPORADOR - LAVADO DE ALERÓN, ALETILLAS, GABINETE, FILTROS DE AIRE. - LAVADO DE UNIDAD CONDENSADORA - LAVADO DE SERPENTÍN CONDENSADOR UBICACIÓN DIRECCIÓN | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | INTENSITY | MSFC18KF-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 17 | 3 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - DESENSAMBLE DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE - LAVADO DE SERPENTÍN EVAPORADOR - LAVADO DE ALERÓN, ALETILLAS, GABINETE, FILTROS DE AIRE. - LAVADO DE UNIDAD CONDENSADORA - LAVADO DE SERPENTÍN CONDENSADOR UBICACIÓN SALA DE JUNTAS | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | INTENSITY | MSFC18KF-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 18 | 3 | FACULTAD DE FARMACIA | 2 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU - DESENSAMBLE DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE - LAVADO DE SERPENTÍN EVAPORADOR - LAVADO DE ALERÓN, ALETILLAS, GABINETE, FILTROS DE AIRE. - LAVADO DE UNIDAD CONDENSADORA - LAVADO DE SERPENTÍN CONDENSADOR UBICACIÓN CENTRO DE COMPUTO | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | MIRAGE MIRAGE | LIFE112 LIFE+ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 19 | 3 | FACULTAD DE FARMACIA | 2 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU - DESENSAMBLE DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE - LAVADO DE SERPENTÍN EVAPORADOR - LAVADO DE ALERÓN, ALETILLAS, GABINETE, FILTROS DE AIRE. - LAVADO DE UNIDAD CONDENSADORA - LAVADO DE SERPENTÍN CONDENSADOR UBICACIÓN SALA DE ACTOS | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | RHEEM MIRAGE | RCG-HW24C2 CHF261P | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 20 | 3 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU - DESENSAMBLE DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE - LAVADO DE SERPENTÍN EVAPORADOR - LAVADO DE ALERÓN, ALETILLAS, GABINETE, FILTROS DE AIRE. - LAVADO DE UNIDAD CONDENSADORA - LAVADO DE SERPENTÍN CONDENSADOR UBICACIÓN AULA DE POSGRADO | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | MIRAGE LIFE | C1F261E | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 21 | 3 | FACULTAD DE FARMACIA | 1 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU - DESENSAMBLE DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE - LAVADO DE SERPENTÍN EVAPORADOR - LAVADO DE ALERÓN, ALETILLAS, GABINETE, FILTROS DE AIRE. - LAVADO DE UNIDAD CONDENSADORA - LAVADO DE SERPENTÍN CONDENSADOR UBICACIÓN SITE EDIFICIO 30 | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | MIRAGE LIFE | ELF261E | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 22 | 3 | FACULTAD DE FARMACIA | 2 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU - DESENSAMBLE DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE - LAVADO DE SERPENTÍN EVAPORADOR - LAVADO DE ALERÓN, ALETILLAS, GABINETE, FILTROS DE AIRE. - LAVADO DE UNIDAD CONDENSADORA - LAVADO DE SERPENTÍN CONDENSADOR UBICACIÓN PLANTA PILOTO | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | MIRAGE LIFE12 MIRAGE LIFE+ | ELF261E ELF261E | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 23 |  | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERIA | 2 | CORRECTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRRECTIVO PARA MUFLA MARCA FELISA CAMBIO DE RESISTENCIAS, REVISION DE CONTROL, REVISION DE SENSOR DE ALTA TEMPERATURA, CAMBIO DE CABLEADO Y CONECTORES, LIMPIEZA Y REVISION EN GENERAL UBICADO EN LABORATORIO QUÍMICA 4 | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | FELISA | S/N | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 24 |  | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERIA | 1 | CORRECTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRRECTIVO PARA MUFLA MARCA LINBERG MODELO 51848 REVISION DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CONTROL, CAMBIO DE SENSOR DE ALTA TEMPERATURA, CAMBIO DE CABLEADO, CONECTORES, LIMPIEZA Y REVISION EN GENERAL UBICADO EN LABORATORIO QUÍMICA 1-2 | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | LINDBERG | 51848 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 25 |  | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERIA | 1 | CORRECTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRRECTIVO PARA MUFLA REVISION DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CONTROL, CAMBIO DE SENSOR DE ALTA TEMPERATURA, CAMBIO DE CABLEADO, CONECTORES, LIMPIEZA Y REVISION EN GENERAL UBICADO EN LABORATORIO QUÍMICA 4 | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | FELISA | FE350 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 26 |  | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERIA | 1 | CORRECTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRRECTIVO PARA AUTOCLAVE VERTICAL MARCA CHROMALOX MODELO AF26 REVISION DE RESISTENCIAS, CAMBIO DE CONTROL, CAMBIO DE SENSOR TIPO K, COLOCACION DE RELEVADOR DE ESTADO SOLIDO, CAMBIO DE ELECTROVALVULA, AJUSTE DE TEMPERATURA, AJUSTE DE MANOMETRO DE PRESION, CAMBIO DE CABLEADO Y CONECTORES, LIMPIEZA Y REVISION EN GENERAL UBICADO EN LABORATORIO QUÍMICA 5 | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | CHROMALOX | AF26 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 27 |  | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERIA | 1 | CORRECTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA BOMBA DE VACIO MARCA FELISA MODELO FE-1400 REVISION DE BANDA, CAMBIO DE ACEITE DE ALTO VACIO, REVISION DE ALAVES, LIMPIEZA DE CAMARA DE VACIO, CAMBIO DE VALVULA DE ALIVIO, AJUSTE DE ROTOR, AJUSTE CON MANOMETRO DE VACIO, REVISION DE LLAVES Y TUBERIAS, LIMPIEZA Y REVISION EN GENERAL SISTEMA DE VACIO Y BOMBA EN MESAS DE TRABAJO UBICADO EN LABORATORIO QUÍMICA 3 | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | FELISA | FE-1400 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 28 |  | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERIA | 1 | PREVENTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA BALANZA ANALITICA MARCA ADAM MODELO PW254 REVISION DE CELDA DE CARGA, REVISION DE FLEJES, REVISION DE TARJETA DE COMPENSACION DE TEMPERATURA, REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETA PRENCIPAL, REVISION Y LIMPIEZA DE K33TARJETA DE CONTROLES, AJUSTE DE CELDA, REPROGRAMACION DE PARAMETROS, CALIBRACION E INFORME DE COMPORTAMIENTO CON MASAS CERTIFICADAS, LIMPIEZA Y REVISION EN GENERAL UBICADO EN LABORATORIO QUÍMICA 4 | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | ADAM | PW254 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 29 |  | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERIA | 1 | PREVENTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA BALANZA ANALITICA MARCA ADAM MODELO PW254 REVISION DE CELDA DE CARGA, REVISION DE FLEJES, REVISION DE TARJETA DE COMPENSACION DE TEMPERATURA, REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETA PRENCIPAL, REVISION Y LIMPIEZA DE TARJETA DE CONTROLES, AJUSTE DE CELDA, REPROGRAMACION DE PARAMETROS, CALIBRACION E INFORME DE COMPORTAMIENTO CON MASAS CERTIFICADAS, LIMPIEZA Y REVISION EN GENERAL UBICADO EN LABORATORIO QUÍMICA 4 | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | ADAM | PW254 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 30 |  | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERIA | 1 | PREVENTIVO - CORRECTIVO | ADAPTACION DE CONTROL DIGITAL, LIMPIEZA Y REVISION EN GENERAL PARA ROTAEVAPORADOR MARCA BUCHI MODELO B-491. UBICADO EN LABORATORIO QUÍMICA 3 | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | BUCHI | B-491 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
ELEVADORES | 31 | 4 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN | 1 | PREVENTIVO Y CORRECTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO TIPO EXHAUSTIVO DE UN ELEVADOR DE PASAJEROS DOPPLER INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE TODOS LOS SISTEMAS Y COMPONENTES DEL ELEVADOR, LUBRICACIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES Y SISTEMAS, SE REALIZARAN LAS PRUEBAS NECESARIAS EN LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, SE PONDRÁ EN FUNCIONAMIENTO NORMAL Y VERIFICARÁ EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS EN CONJUNTO. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | DOPPLER | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
ELEVADORES | 32 | 4 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN | 1 | CORRECTIVO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA PARA PUERTA ABATIBLE DE PASILLO CORRESPONDIENTE AL NIVEL DE P.B. (PARA SUSTITUIR LA ACTUAL QUE SE ENCUENTRA DAÑADA) | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
ELEVADORES | 33 | 4 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN | 4 | CORRECTIVO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES/ ELECTROMAGNÉTICOS TIPO LÁPIZ (PARA SUSTITUIR LOS ACTUALES, QUE PRESENTAN FALLAS, PROVOCANDO PARADAS CON DESNIVEL Y PERDIDAS DE POSICIÓN) | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
ELEVADORES | 34 | 4 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN | 2 | CORRECTIVO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, USO ESPECIAL PARA ELEVADOR. (PARA REPONER EL ACEITE FALTANTE EN EL DEPÓSITO DE LA UNIDAD HIDRÁULICA) | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | 0 | 0 | 0
LABORATORIO | 35 |  | FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERIA | 1 | CORRECTIVO | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA OPERACIÓN DE UN EQUIPO ANALÍTICO PARA EL MANEJO DE GASES ESPECIALES MARCA CONCOA. INCLUYE: -REPARACIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN MARCA CONCOA. -CAMBIO DE DUCTO DE EXTRACCIÓN DE PLASTICO EXISTENTE POR DUCTO DE ALUMINIO CORRUGADO DE 2 METROS APROX. | UNA SOLA EXHIBICIÓN |  |  | CONCOA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
AIRE ACONDICIONADO | 36 |  | COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 1 | PREVENTIVO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT CONSISTENTE EN: -LIMPIEZA DE SERPENTINES CON PRODUCTO QUÍMICO. -LIMPIEZA TOTAL DE CHASIS Y GABINETES. -LUBRICACIÓN DE FLECHAS Y MOTORES. -CARGA DE GAS REFRIGERANTE R- 22.-PARÁMETROS LAVADO DE CHAROLA DE CONDENSADOS Y DESINSECTACIÓN. -LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE. -REVISIÓN Y CARGAS DE VOLTAJE DE COMPRESOR. -PRUEBAS. -CHEQUEOS Y ARRANQUES -LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA Y AJUSTE DE LA MISMA. | UNA SOLA EXHIBICIÓN | [7 empty] | 0 | 0 | 0